Łódź, dnia 29.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe SP-25/24-USL/17

Przeglądy konserwacyjne oraz serwis urządzeń klimatyzacyjnych

i wentylacyjnych wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności urządzeń

zawierających fluorowane gazy cieplarniane

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Telefon kontaktowy w sprawie: 607-287-361

E-mail: wag@wup.lodz.pl

# Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

https://wuplodz.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z kontrolą szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

- Umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania łącznie
dwóch przeglądów konserwacyjnych wszystkich urządzeń wymienionych w ust. 4 (wraz
z kontrolami szczelności urządzeń zawierających gazy cieplarniane) oraz jednej dodatkowej kontroli szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800.

- Wykaz urządzeń, które zostaną objęte umową [wszystkie klimatyzatory (pkt. a. – i.) są typu „split”, modele podano według schematu: jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna]:

- 3 klimatyzatory AERMEC LCI085C / LCI085

- 1 klimatyzator AERMEC LCI070C / LCI070

- 1 klimatyzator AERMEC LCI050C / LCI050

- 2 klimatyzatory Mitsubishi Electric PKA-RP60KAL / SUZ-KA60VA2

- 3 klimatyzatory Midea MS11P1U-12HRFN1-QRD0W / MOZ-12HFN1-QRD0GW

- 1 klimatyzator Midea MS11PU-09HRFN1-QRD0W / MOZ-09HFN1-QRD0GW

- 1 klimatyzator Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW / MOBA03-12HFN1-QRD0GW

- 1 klimatyzator Midea MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW / MOBA03-09HFN1-QRD0GW

- 1 klimatyzator Aux Q-Smart AUX-12QC/I / AUX-12QC/O

- 2 centrale wentylacyjne nawiewne SWEGON GOLD 04C SD

- 2 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne SWEGON GOLD 05C RX

- 1 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna SALDA RIS 5000  wraz ze współpracującym agregatem AERMEC ANL80C

- 1 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna SALDA RIRS 2000 wraz ze współpracującym agregatem AERMEC ANL040C

- 1 centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana SALDA VEKA 1000-14,4WL1EKO

- 1 Agregat wody lodowej AERMEC NRC 0800 (bez jednostek wewnętrznych, urządzenie posiada dwa obiegi chłodnicze)

- W ramach zawartej umowy Wykonawca jednorazowo dostarczy i wymieni wszystkie filtry
w centralach wentylacyjnych oraz odbierze i zutylizuje zużyte filtry. Centrale wentylacyjne wyposażone są w następujące zestawy filtrów:

  - SALDA RIS 5000 – 4 filtry kieszeniowe G4 470x570x350

  - SALDA RIRS 2000 – 4 filtry kieszeniowe G4 420x380x350

  - SALDA VEKA 1000 – 14,4WL1EKO – 1 filtr kieszeniowy М5 566x283x250

  - SWEGON GOLD 05C RX – 4 filtry kieszeniowe F7 355x425x335

(łącznie 8 filtrów na 2 centrale wentylacyjne)

  - SWEGON GOLD 04C SD – 1 filtr kasetowy plisowany F5 710x350x130

(łącznie 2 filtry na 2 centrale wentylacyjne)

- Wszystkie czynności przewidziane umową będą odbywały się w dni robocze (pn. - pt.,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy Zamawiającego
(8.00 – 16.00) zgodnie z poniższym harmonogramem:

| L.p. | Zakres czynności | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800 | 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 29 marca 2024 roku |
| 2 | Przeglądy konserwacyjne (w tym kontrole szczelności) wszystkich urządzeń wskazanych w ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy | Od 22 kwietnia 2024 roku do 14 maja 2024 roku |
| 3 | Przeglądy konserwacyjne (w tym kontrole szczelności) wszystkich urządzeń wskazanych w ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy | Od 23 września 2024 roku do 11 października 2024 roku |
| 4 | Jednorazowa dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, zgodnie z ust. 5 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy | W terminie jednego z przeglądów konserwacyjnych (do ustalenia po zawarciu umowy) |

- Wykonanie czynności w terminach innych niż przewidziane w ust. 6 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie wiadomości przesłanej na e-mail Wykonawcy.

- Przekroczenie terminów wskazanych w ust. 6 będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny oferty wyliczonej zgodnie ze wzorem podanym w ust. 1 kryteriów oceny ofert. Kara umowna nie będzie stosowana, jeśli wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na wykonanie czynności w innym terminie (potwierdzoną wiadomością e-mail). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, które ma otrzymać za zrealizowaną usługę.

- Niezależnie od zastosowanych kar umownych, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy pełnego odszkodowania w przypadku, jeżeli z winy Wykonawcy zostaną nałożone na Zamawiającego kary administracyjne przewidziane Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065) np. w przypadku niezapewnienia wykonania kontroli szczelności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, albo niespełnienia wymogów kontroli, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007.

- W ramach każdej konserwacji urządzeń wskazanych w ust. 4 pkt. od a. do n. Wykonawca przeprowadzi następujące czynności:

- przegląd stanu technicznego i poprawności działania wszystkich elementów urządzeń,
w szczególności: filtrów powietrza, wymienników, połączeń rurowych, układów odprowadzania skroplin (w tym drożności), wentylatorów (ocena stanu łożysk), pompek skroplin, głowic, zaworów, nagrzewnic i chłodnic wodnych, pomp cyrkulacyjnych, przepustnic, uszczelek, układów sterujących, połączeń elektrycznych;

- czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów, w szczególności filtrów powietrza, wymienników, tac ociekowych przy użyciu środków chemicznych
o właściwościach dezynfekujących i odgrzybiających, nieagresywnych w stosunku do metali;

- czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych, w szczególności wirników wentylatora,  wymienników rotacyjnych, komór filtrów;

- kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

- W ramach każdej konserwacji agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800 wskazanego
w ust. 4 pkt. o. Wykonawca przeprowadzi następujące czynności:

- sprawdzenie historii pracy agregatu i ewentualna zamiana konfiguracji systemu
w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- sprawdzenie działania układów sterowania i elementów automatyki;

- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów;

- sprawdzenie i regulacja przetworników ciśnienia i zwłok czasowych;

- sprawdzenie poprawności działania czujników przepływu;

- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych;

- sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich mocowań mechanicznych;

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach;

- sprawdzenie stanu skraplacza;

- czyszczenie filtra siatkowego znajdującego się przed agregatem;

- czyszczenie skraplacza i ciśnieniowe mycie obu układów chłodniczych;

- kontrola szczelności dwóch obiegów chłodniczych, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji;

- sprawdzenie pracy agregatów przy pełnym obciążeniu sprężarek;

- Wszystkie kontrole szczelności Wykonawca przeprowadzi zgodnie z założeniami Ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065 z późń. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz jego pracownicy skierowani do wykonania czynności przewidzianych przez niniejsze zamówienie posiadali ważne certyfikaty (odpowiednio dla przedsiębiorcy i dla personelu) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
i uprawniające do serwisowania, konserwacji oraz kontroli szczelności urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.

- Pracownik Wykonawcy wykonujący czynności przewidziane umową sporządzi protokół, który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i przekazany w dniu wykonania usługi.
Każdy protokół będzie zawierał w szczególności: datę wykonania czynności, informację
o wykonanych czynnościach, informację o stwierdzonych usterkach i awariach wraz
z określeniem ich przyczyn (diagnozą), wynik kontroli szczelności, ilość substancji kontrolowanej dodanej i odzyskanej, numery certyfikatów f-gaz przedsiębiorcy i personelu, modele i numery seryjne urządzeń.

- Na życzenie Zamawiającego pracownik Wykonawcy dokonuje wpisów w CRO dotyczących przeprowadzonych czynności  bezpośrednio po ich wykonaniu (na miejscu udostępnione zostanie konto administratora CRO lub osoby kontaktowej).

- Jeśli w ramach przeglądu konserwacyjnego zostaną stwierdzone nieprawidłowości w działaniu urządzeń, Wykonawca sporządzi wycenę usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wykonania przeglądu konserwacyjnego, koszty robocizny zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną
w formularzu cenowym stawką za godzinę prac serwisowych wykonanych w terminie innym niż faktyczne terminy przeglądów konserwacyjnych.

- W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia przeglądu konserwacyjnego Zamawiający stwierdzi, że z urządzeń wydobywa się nieprzyjemny zapach lub urządzenie nie działa prawidłowo (oraz informacja o awarii nie została zawarta w protokole), Wykonawca powtórzy dla danego urządzenia czynności wskazane w ust. 10 lub 11 w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Nie zostaną z tego tytułu naliczone Zamawiającemu dodatkowe opłaty. Zgłoszenie reklamacji nastąpi poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego, Wykonawca po uzyskaniu zgłoszenia od Zamawiającego zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn ich wystąpienia (diagnostyki) oraz sporządzi wycenę naprawy urządzeń
w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu zgłoszenia awarii. Koszty robocizny, w tym diagnostyki, zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną w formularzu cenowym stawką za godzinę prac serwisowych wykonanych w terminie innym niż faktyczne terminy przeglądów konserwacyjnych. Zgłoszenie awarii nastąpi poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do naprawy stwierdzonych usterek lub awarii po uzyskaniu zgody od Zamawiającego na ich wykonanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyceny planowanych prac. Zamawiający nie zobowiązuje się do zlecania Wykonawcy wszystkich napraw,
w szczególności gdy przedstawiona przez Wykonawcę wycena części niezbędnych do naprawy będzie przekraczała ich wartość rynkową.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:

  - przekroczenia wskazanych w ust. 6 granicznych terminów wykonania czynności o czas dłuższy niż 3 dni robocze, przy braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac w innym terminie (dodatkowo Wykonawca zostanie wykluczony z wszystkich przyszłych postępowań na okres 3 lat, w myśl Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych);

  - niewykonania usługi dostawy i wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, przy braku zgody Zamawiającego na jego zmianę;

  - braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji, za brak reakcji uważa się przekroczenie terminu wskazanego w ust. 17;

  - przekroczenia terminów sporządzenia wyceny usunięcia awarii wskazanych w ust. 16 i 18

  - niepodjęcia się przez Wykonawcę naprawy urządzeń, które uległy awarii oraz nieprzestrzegania zadeklarowanych terminów wykonania napraw.

- Rozwiązanie umowy przewidziane przez ust. 20 w pkt. b.-e. nie będzie stosowane obligatoryjnie, jeżeli przekroczenie terminów nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. w przypadku opóźnienia w  przesłaniu wycen lub dostaw części leżących po stronie producenta urządzeń. Warunkiem jest poinformowanie Zamawiającego o przyczynie wystąpienia opóźnienia (w formie wiadomości e-mail) najpóźniej w terminie do dwóch dni roboczych od jego wystąpienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zgodne ze złożonym formularzem oferty (załącznik nr 1).

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wyżej wymienionym wykazie.

- Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazania Zamawiającemu nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie
i w celu określonym w umowie oraz do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie rozwiązywać polubownie, a kiedy to okaże się niemożliwe, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny w miejscu Zamawiającego.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

            - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. Cena oferty zostanie wyliczona według wzoru:

CO = CKS + CPK_I + CPK_II + CWF + (5 x CG)

gdzie:
CO – cena oferty;

CKS – kontrola szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800;
CPK_I – cena brutto za przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń objętych umową (w terminie od 22 kwietnia 2024 roku do 10 maja 2024 roku) , zgodnie z ust. 4, 10 i 11 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy;

CPK_II – cena brutto za przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń objętych umową (w terminie od 23 września 2024 roku do 11 października 2024 roku) , zgodnie z ust. 4, 10 i 11 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy;

CWF – cena brutto za wymianę wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych, zgodnie z ust. 5 opisu przedmioty zamówienia i istotnych postanowień umowy;
CG – cena brutto za jedną godzinę prac serwisowych wykonanych w terminie innym niż faktyczne terminy przeglądów konserwacyjnych (mnożnik 5 służy do nadania kryterium pożądanej wagi, rzeczywisty wymiar zlecanych Wykonawcy prac serwisowych będzie zależny od potrzeb Zamawiającego).

            - W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert potencjalnych Wykonawców, którzy
w przeszłości realizowali usługi w sposób nieprawidłowy, w szczególności nie wykonali przeglądów konserwacyjnych i kontroli szczelności w terminach określonych w zawartej
z Zamawiającym umowie lub nie podjęli się zlecanych napraw.

            - Odstąpienie od umowy ….

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

            - Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1) należy dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, budynek B, pokój 0.08) lub przesłać plik
podpisany elektronicznie (podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym) na adres: wag@wup.lodz.pl. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć dokument z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dane te nie znajdują się w KRS lub CEIDG).

            - Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2024 r. o godz. 12.00, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

            - Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie BIP WUP w Łodzi (http://wup.lodz.ibip.pl/public/).