Łódź, dnia 17.12.2024 r.

Zapytanie ofertowe SP-274/24-USL/168

Przeglądy konserwacyjne i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w 2025 roku

(klimakonwektorów, kurtyn powietrznych i agregatu wody lodowej)

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Telefon kontaktowy w sprawie: 607-287-361

E-mail: wag@wup.lodz.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

https://wuplodz.praca.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów konserwacyjnych i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych (klimakonwektorów i agregatu wody lodowej) wykonywane w siedzibie Zamawiającego (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź).

- Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia do dnia 31.12.2025 r.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania łącznie
dwóch przeglądów konserwacyjnych wszystkich urządzeń wymienionych w ust. 4 oraz jednej dodatkowej kontroli szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800.

- Wykaz urządzeń, które zostaną objęte umową:

- klimakonwektory przypodłogowe:

- Aermec FCX17AS – 2 szt.

- Aermec FCX22AS – 21 szt.

- Aermec FCX32AS – 27 szt.

- Aermec FCX42AS – 20 szt.

- Aermec FCX50AS – 12 szt.

- Aermec FCX62AS – 4 szt.

- Aermec FCX102AS – 2 szt.

- klimakonwektory kasetonowe:

- Aermec FCL34 – 3 szt.

- Aermec FCL38 – 1 szt.

- Aermec FCL64 – 8 szt.

- Aermec FCL104 – 8 szt.

- kurtyny powietrzne:

- JUWENT SILVER – 3 szt.

- agregat wody lodowej współpracujący z urządzeniami wskazanymi w pkt. a) i pkt. b):

- AERMEC NRC 0800 FCL104 – 1 szt. (urządzenie posiada dwa obiegi chłodnicze, oddzielnie zarejestrowane w CRO).

- Wszystkie czynności przewidziane umową będą odbywały się w dni robocze (pn. - pt.,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy Zamawiającego
(8.00 – 16.00) zgodnie z poniższym harmonogramem:

| L.p. | Zakres czynności | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800 | 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 21 marca 2025 roku |
| 2 | Przeglądy konserwacyjne (w tym kontrola szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800) wszystkich urządzeń wskazanych w ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy | Maj 2025 roku |
| 3 | Przeglądy konserwacyjne (w tym kontrola szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800) wszystkich urządzeń wskazanych w ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy | 13 – 31 października 2025 roku |

- Wykonanie przeglądu w terminie innym niż wskazany w ust. 5 wymaga zgody Zamawiającego.

- Przekroczenie terminów wskazanych w ust. 5 będzie skutkowało nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 % wartości ceny oferty wyliczonej zgodnie ze wzorem podanym w ust. 1 kryteriów oceny ofert. Kara umowna nie będzie stosowana, jeśli wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na wykonanie czynności w innym terminie (potwierdzoną wiadomością e-mail). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, które ma otrzymać za zrealizowaną usługę.

- Niezależnie od zastosowanych kar umownych, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy pełnego odszkodowania w przypadku, jeżeli z winy Wykonawcy zostaną nałożone na Zamawiającego kary administracyjne przewidziane Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065) np. w przypadku niezapewnienia (z winy Wykonawcy) wykonania kontroli szczelności, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, albo niespełnienia wymogów kontroli, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1516/2007.

- W ramach każdego przeglądu konserwacyjnego urządzeń wskazanych w ust. 4 pkt.
od a) do c) Wykonawca przeprowadzi następujące czynności:

  - przegląd stanu technicznego i poprawności działania wszystkich elementów urządzeń,
w szczególności: filtrów, wymienników, nagrzewnic, połączeń rurowych, układów odprowadzania skroplin (w tym drożności), wentylatorów, pompek skroplin, głowic
i zaworów;

  - sprawdzenie poprawności działania automatyki i połączeń elektrycznych;

  - czyszczenie wymienników i tac ociekowych przy użyciu środków chemicznych
o właściwościach dezynfekujących i odgrzybiających, nieagresywnych w stosunku do metali, czyszczenie nagrzewnic z kurzu;

  - czyszczenie filtrów powietrza.

- W ramach każdej konserwacji agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800 wskazanego
w ust. 4 pkt. d) pracownik Wykonawcy, posiadający ważny certyfikat f-gaz dla personelu, przeprowadzi następujące czynności:

- sprawdzenie historii pracy agregatu i ewentualna zamiana konfiguracji systemu
w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- sprawdzenie działania układów sterowania i elementów automatyki;

- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów;

- sprawdzenie i regulacja przetworników ciśnienia i zwłok czasowych;

- sprawdzenie poprawności działania czujników przepływu;

- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych;

- sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich mocowań mechanicznych;

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach;

- sprawdzenie stanu skraplacza;

- czyszczenie filtra siatkowego znajdującego się przed agregatem;

- czyszczenie skraplacza i ciśnieniowe mycie obu układów chłodniczych;

- kontrola szczelności dwóch obiegów chłodniczych, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji;

- sprawdzenie pracy agregatów przy pełnym obciążeniu sprężarek.

- Wszystkie kontrole szczelności Wykonawca przeprowadzi zgodnie z założeniami Ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065 z późń. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz jego pracownicy skierowani do wykonania czynności wskazanych w ust. 10 posiadali ważne certyfikaty (odpowiednio dla przedsiębiorcy
i dla personelu) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i uprawniające do serwisowania, konserwacji oraz kontroli szczelności urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.

- Pracownik Wykonawcy wykonujący czynności wskazane w ust. 9 i ust. 10 sporządzi protokoły
z wykonanych czynności, zawierające między innymi informacje o stwierdzonych awariach wraz z określeniem ich przyczyn (diagnoza), które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego i przekazane przed wystawieniem faktury.

- Protokoły dokumentujące czynności konserwacji i kontroli szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800 muszą być przekazane w dniu wykonania usługi oraz muszą być zgodne
z wymogami wskazanymi w Załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

- Na życzenie Zamawiającego pracownik Wykonawcy dokonuje wpisów w CRO dotyczących przeprowadzonych czynności  bezpośrednio po ich wykonaniu (na miejscu udostępnione zostanie konto administratora CRO lub osoby kontaktowej).

- Jeśli w ramach przeglądu konserwacyjnego zostaną stwierdzone nieprawidłowości w działaniu urządzeń, Wykonawca sporządzi wycenę usunięcia awarii i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wykonania przeglądu konserwacyjnego, koszty robocizny zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną w formularzu cenowym stawką za godzinę prac serwisowych wykonanych
w terminie innym niż faktyczne terminy przeglądów konserwacyjnych.

- W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia przeglądu konserwacyjnego Zamawiający stwierdzi, że z urządzeń wydobywa się nieprzyjemny zapach lub urządzenie nie działa prawidłowo (oraz informacja o awarii nie została zawarta w protokole), Wykonawca powtórzy dla danego urządzenia czynności wskazane w ust. 9 lub 10 w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Nie zostaną z tego tytułu naliczone Zamawiającemu dodatkowe opłaty. Zgłoszenie reklamacji nastąpi poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych awarii w terminie innym niż termin przeglądu konserwacyjnego, Wykonawca po uzyskaniu zgłoszenia od Zamawiającego zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn ich wystąpienia (diagnostyki) oraz sporządzi wycenę naprawy urządzeń w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu zgłoszenia awarii. Koszty robocizny, w tym diagnostyki, zostaną naliczone zgodnie ze wskazaną
w formularzu cenowym stawką za godzinę prac serwisowych wykonanych w terminie innym niż faktyczne terminy przeglądów konserwacyjnych. Zgłoszenie awarii nastąpi poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do naprawy stwierdzonych usterek lub awarii po uzyskaniu zgody od Zamawiającego na ich wykonanie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wyceny planowanych prac. Zamawiający nie zobowiązuje się do zlecania Wykonawcy wszystkich napraw,
w szczególności gdy przedstawiona przez Wykonawcę wycena części niezbędnych do naprawy będzie przekraczała ich wartość rynkową.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:

  - przekroczenia wskazanych w ust. 6 granicznych terminów wykonania czynności o czas dłuższy niż 3 dni robocze, przy braku zgody Zamawiającego na wykonanie prac w innym terminie (dodatkowo Wykonawca zostanie wykluczony z wszystkich przyszłych postępowań na okres 3 lat, w myśl Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych);

  - braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji, za brak reakcji uważa się przekroczenie terminu wskazanego w ust. 17;

  - przekroczenia terminów sporządzenia wyceny usunięcia awarii wskazanych w ust. 16 i 18

  - niepodjęcia się przez Wykonawcę naprawy urządzeń, które uległy awarii oraz nieprzestrzegania zadeklarowanych terminów wykonania napraw.

- Rozwiązanie umowy przewidziane przez ust. 20 w pkt. b)- d) nie będzie stosowane obligatoryjnie, jeżeli przekroczenie terminów nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. w przypadku opóźnienia w przesłaniu wycen lub dostaw części leżących po stronie producenta urządzeń. Warunkiem jest poinformowanie Zamawiającego o przyczynie wystąpienia opóźnienia (w formie wiadomości e-mail) najpóźniej w terminie do trzech dni roboczych od jego wystąpienia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zgodne ze złożonym formularzem oferty.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wyżej wymienionym wykazie.

- Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazania Zamawiającemu nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu określonym w umowie oraz do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie sporne kwestie rozwiązywać polubownie,
a kiedy to okaże się niemożliwe, będą one rozpatrywane przez Sąd powszechny w miejscu Zamawiającego.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

            - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. Cena oferty zostanie wyliczona według wzoru:

CO = CKS + CPK_I + CPK_II + (15 x CG)

gdzie:
CO – cena oferty;

CKS – kontrola szczelności agregatu wody lodowej AERMEC NRC 0800 (l.p. 1 w tabeli zawartej w ust. 5 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy);
CPK_I – cena brutto za pierwszy przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń, w tym kontrolę szczelności agregatu wody lodowej (l.p. 2 w tabeli zawartej w ust. 5 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy);

CPK_II – cena brutto za drugi przegląd konserwacyjny wszystkich urządzeń, w tym kontrolę szczelności agregatu wody lodowej (l.p. 3 w tabeli zawartej w ust. 5 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy);
CG – cena brutto za jedną godzinę prac serwisowych wykonanych w terminie innym niż faktyczne terminy kontroli szczelności i przeglądów konserwacyjnych (mnożnik 15 służy do nadania kryterium pożądanej wagi, rzeczywisty wymiar zlecanych Wykonawcy prac serwisowych będzie zależny od potrzeb Zamawiającego).

            - W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert potencjalnych Wykonawców, którzy
w przeszłości realizowali usługi w sposób nieprawidłowy, w szczególności nie wykonali przeglądów konserwacyjnych i kontroli szczelności w terminach określonych w zawartej
z Zamawiającym umowie lub nie podjęli się zlecanych napraw.

            - W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę (według rankingu ofert).

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

            - Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1) należy dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, budynek B, pokój 0.08) lub przesłać plik
podpisany elektronicznie (podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym) na adres: wag@wup.lodz.pl. Do oferty należy załączyć:

          - wzór protokołu dokumentującego czynności konserwacji i kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, który będzie stanowił załącznik do umowy (musi być zgodny z wymogami ust. 4 opisu przedmiotu zamówienia i istotnych postanowień umowy);

          - dokument z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli dane te nie znajdują się w KRS lub CEIDG (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika).

            - Termin składania ofert upływa w dniu 24.12.2024 r., oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub pozostawić ofertę bez rozpatrzenia.

            - Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie BIP WUP w Łodzi (http://wup.lodz.ibip.pl/public/).